江门市妇幼保健院儿童健康大楼12-15层饮水机租赁项目招标需求

- 项目基本信息

- 项目名称：江门市妇幼保健院儿童健康大楼12-15层饮水机租赁项目招标

- 租赁期限：1年。

- 项目预算金额：年租赁费用≤￥128,592.00元。本项目投标总价不得高于预算金额，报价为包干价（含设备、安装、运维、滤芯更换、税费等全部费用）

- 项目实施地点：江门市妇幼保健院儿童健康大楼12-15层

- 施工期：12、13层于2026年4月12日前完成安装调试；14、15层根据医院实际需求于发出施工通知后30日内完成

- 是否勘察现场：是

- 是否需要项目负责人：是

- 采购需求

- 采购产品及参数要求

本次采购按儿童健康大楼12-15层分别配置饮水设备，包含商用纯水机、饮水平台、厨房净水机、立式饮水机、管线机等品类，所有设备需满足医院儿童使用场景安全规范，核心功能、参数不得偏离，各楼层产品数量及核心参数要求如下：

- 层采购产品及参数要求表

| 编号 | 产品名称 | 数量 | 核心参数及产品特点要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式饮水机 | 6台 | 1. 立式直饮机，出水方式为热水（≥90℃）、常温水，配备2个水嘴；2. 过滤工艺含反渗透膜滤芯，不少于三支滤芯（聚丙烯+RO膜+活性炭），净水流量≥0.26L/min，水效等级二级，获中国节能认证；3. 制热水能力≥12L/h，额定功率1200W-1300W，适用温度4-40℃、额定电压220V/50Hz；4. 屏幕显示温度、冲洗、时间、滤芯寿命、童锁及故障码，带智能童锁适配儿童场景；5. 产品尺寸300-330mm（长）×380-410mm（宽）×1360-1380mm（高）；6. 具备有效期内整机涉水卫生许可批件及检测报告。 |
| 2 | 管线机 | 1台 | 1. 速热先锋技术，热水加热37℃~98℃精准调控，温度每度可调，四档预设水量；2. 母婴级材质，主水路无双酚A，内置UV杀菌功能，热水带童锁防护；3. 额定功率≤2100W，产品参考尺寸320×160×433mm（允许 ±5% 以内偏差）；4. 适配医院儿童饮水场景，出水安全便捷。 |
| 3 | 厨房净水机 | 1台 | 1. 两芯四级精滤（PGP+RO膜），净水产水率65%，达国家一级水效；2. 三年长效RO膜，整机总净水量4000L，净水流量1.5L/min，每日使用成本＜0.5元；3. 机身带滤芯寿命提醒，换芯便捷，支持智能物联APP，实时查看水质及滤芯状态；4. 产品参考尺寸365×150×405mm（允许 ±5% 以内偏差），食品接触用材质，符合饮用水安全标准。 |

- 层采购产品及参数要求表

| 编号 | 产品名称 | 数量 | 核心参数及产品特点要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用纯水机 | 1台 | 1. 滤芯配置PP+UDF+CTO+RO+后置活性炭+UV，不少于五级过滤，核心工艺为反渗透过滤；2. 过流式UV杀菌功能，总净水量≥8000L，净水流量≥1.0L/min，水效等级一级；3. 多功能显示：制水、缺水、水满、冲洗、滤芯寿命、UV、纯水TDS、源水TDS，支持定时开关机、定时压力桶二次过滤显示；4. 产水水质符合GB 19298-2014，具备CJ94-2005检验报告，提供食品接触认证；5. 产品参考尺寸470×595×1006mm（允许 ±5% 以内偏差），含轮子，具备有效期内整机涉水卫生许可批件。 |
| 2 | 管线机 | 11台 | 同12层管线机核心参数及产品特点要求。 |
| 3 | 立式饮水机 | 8台 | 同12层立式饮水机核心参数及产品特点要求。 |

- 层采购产品及参数要求表

| 编号 | 产品名称 | 数量 | 核心参数及产品特点要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房净水机 | 1台 | 同12层厨房净水机核心参数及产品特点要求。 |
| 2 | 立式饮水机 | 3台 | 同12层立式饮水机核心参数及产品特点要求。 |
| 3 | 饮水平台 | 1台 | 1. 出水方式为热水、冷水、常温水，2个出水口，热水≥90℃、冷水≤15℃，制热水能力≥25L/h、制冷水能力≥0.5L/h；2. 滤芯配置PP棉+CTO炭棒+RO膜+CTO炭棒+银离子-UV，不少于四级过滤，核心为反渗透膜，净水流量≥0.5L/min、总净水量≥6000L，水效等级一级；3. 内置UV消毒器，总大肠菌群去除率＞99.99%，智能IOT系统实现远程节能控制、实时监控水质、原水/产水TDS显示、自动报故障、换芯提醒、用水量统计等；4. 涉水核心零部件为食品接触用材质且无双酚A，热胆≥15L、冰胆≥0.8L，适用温度4-40℃、额定电压220V/50Hz；5. 带童锁显示、故障码显示，具备有效期内整机涉水卫生许可批件，产水水质符合GB 19298-2014。 |
| 4 | 管线机 | 3台 | 同12层管线机核心参数及产品特点要求。 |

- 层采购产品及参数要求表

| 编号 | 产品名称 | 数量 | 核心参数及产品特点要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商用纯水机 | 1台 | 同13层商用纯水机核心参数及产品特点要求。 |
| 2 | 管线机 | 6台 | 同12层管线机核心参数及产品特点要求。 |
| 3 | 立式饮水机 | 15台 | 同12层立式饮水机核心参数及产品特点要求。 |

- 服务及安装要求

- 报价费用包含所有饮水设备、配套管材购置费用，增值税等全部税费，送货上门及现场安装费用；安装费用含电线、插座、入水管道、排水管道、墙体开孔等安装所需一切辅材及人工费用，按各楼层实际配置数量结算。

- 中标单位需提前到医院设备和采购科领取安装平面图，按图纸完成各楼层设备及管材的安装布局，安装位置可由双方协商适当调整，确保贴合12-15层诊疗区域饮水需求，不影响医院正常运营。

- 合同服务期内，中标单位需提供每月上门巡检服务，按楼层逐台检测设备运行状态、出水水质、滤芯损耗、管道密封性等，每次巡检需出具分楼层的巡检报告交医院备案。

- 合同服务期为1年，服务期内所有设备（含各型号饮水设备、配套管材）的日常保养、故障维修、滤芯更换、配件更换等产生的全部费用均由中标单位承担，医院不另行支付费用；滤芯更换需匹配各设备原厂规格，更换频次参照本项目报价单中滤芯更换标准执行。

- 医院仅负责提供设备安装场地、水费、电费及合同约定的服务费用，其余与设备、管材相关的耗材、辅材、人工、运输等一切费用均由中标单位承担。

- 服务响应要求

- 保修期（合同服务期）内各楼层设备发生故障，中标单位需在30分钟内响应医院报修需求，4小时内到达现场并解决处理完毕；若4小时内无法修复，需按故障设备型号、数量提供同等规格的备用设备供医院临时使用，直至故障设备修复。

- 中标单位需建立7×24小时报修热线，确保医院可随时联系报修，报修记录需按楼层、设备型号分类，故障处理结果全程留档，供医院查阅。

- 因管材破损、密封不严等导致的水路故障，中标单位需在2小时内到达现场处理，避免造成医院场地积水、设备损坏等二次损失。

- 商务需求

- 报价要求：投标单位需按本项目采购需求，分12层、13层、14层、15层分别报出设备单价、管材单价、安装费、每月运维费等，同时提供项目总报价；投标报价为包干价，被视作已包括设备/管材购置、安装、运输、巡检、维保、滤芯更换、税费、人工等完成本项目不可或缺的工作和责任所发生的全部费用，合同期内不作价格调整。

- 开票结算：服务费按每月开票结算，中标单位需在每月5日前向医院提供上月分楼层的服务结算发票及服务台账（含巡检记录、设备运行记录、耗材更换记录等），医院审核无误后按时支付。

- 产品质量要求：所有设备、管材需为全新、未使用过的原厂正品，符合国家饮用水设备、饮用水输送管材相关质量标准及3C认证；核心配件（滤芯、水泵、加热模块、UV杀菌模块等）需提供原厂合格证明；与饮用水接触的部件、管材需符合食品接触安全标准，提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告，涉水产品需提供有效期内整机涉水卫生许可批件。

- 施工及安装规范：设备、管材安装过程中需遵守医院现场管理规定，采取降噪、防尘、防污措施，避开医院诊疗关键时段，不得影响12-15层正常医疗服务及人员通行；安装完成后需按楼层清理现场，做到工完场清；水路安装完成后需进行加压密封性测试，确保无渗漏。

- 验收标准：设备、管材安装完成后，由医院、中标单位共同按楼层进行验收，验收内容包含各楼层设备/管材数量、安装位置、运行状态、出水水质、功能参数、水路密封性等，需符合本招标文件采购需求及国家相关标准（含GB 19298-2014、CJ94-2005等）；验收合格后双方签署分楼层的验收报告，验收不合格的，中标单位需在3日内整改完毕，整改费用由中标单位承担，整改后仍不合格的，医院有权解除合同并追究违约责任。

- 违约责任：中标单位未按约定时间响应故障报修、未在规定时间内处理完毕故障（含设备、水路故障）、未按要求提供分楼层巡检服务、设备/管材质量不合格的，每出现一次，医院有权扣除当月服务费的10%-30%；情节严重的，医院有权单方面解除合同，中标单位需退还已支付费用并赔偿医院损失。

- 投标人资格要求

- 投标人具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含饮用水设备销售、安装、净水设备运维服务及饮用水管材销售、安装等相关内容。

- 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年（2023年3月至今）无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 投标人具有饮用水设备及配套管材安装、运维服务相关业绩，近3年（2023年3月至今）具有至少1项医院、学校等公共机构饮水服务项目业绩（需提供合同、验收证明等有效证明材料）。

- 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

- 其他说明

- 投标人应在投标前自行勘察现场，了解项目实施地点12-15层的场地条件、水电布局、周边环境等情况，勘察现场产生的费用由投标人自行承担；投标人未勘察现场的，视为认可现场条件，后续因场地问题产生的整改费用由投标人承担。

- 本招标文件的解释权归江门市妇幼保健院所有，招标人可根据项目实际情况对招标文件进行澄清或修改，澄清或修改内容将以书面形式通知所有潜在投标人。

- 中标单位需在中标通知书发出后7日内与医院签订正式合同，逾期未签订的，医院有权取消其中标资格，另行选择中标候选人。